Для ячеек и камер со стационарной установкой выключателея

Форма А

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей 10 кВ стационарного

исполнения производства НПП «Контакт» г. Саратов

1. Заказчик, потребитель _____________________________________________________

наименование предприятия

2. Место установки выключателя ______________________________________________

наименоваие или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3. Номинальное напряжение сети                кВ

4. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры) ____________________________________________

5. Межполюсное расстояние разъединителей  ячейки, шкафа, камеры               мм.

6. Количество поставляемых выключателей             шт., тип и номинальный ток

(отметить любым знаком по типу      )

| Тип выключат. | Ток отключения, кА | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ВБМ-10 |  |  |
| ВБП-10 |  |  |
|  | 12,5 | 800 |
|  |  | 1000 |
|  |  | 1000 1600 |
|  |  | 1000 1600 2000 2500 3150 |
| ВБЭП-10 |  | 630 1000 1600 2000 2500 3150 |

20           31,5

630                1000                  1600

ВБЭМ-10

20

ВБЭ-10

31,5         40

7.Межполюсное расстояние выключателей ВБМ и ВБП, мм:      200                230

выключателей ВБЭП, мм:       200           240           280

8.Оперативное             ШП         ~ 220            =220          =110

другое

напряжение, В:         ШУ          ~ 220           =220          =110

9. В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитами оперативного отключения и включения с токами потребления не более указанных в таблице:

| Тип выключателя | Оперативное напряжение, В | Электромагнит отключения, А | Электромагнит включения, А (только для ВБП и ВБЭП) | Электромагнит заводки пружины (только для ВБП и ВБЭП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБП-10-20 ВБМ-10-20 ВБЭМ-10 ВБЭ-10(630…1600) | ~220 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | =220 | 0,5 1,5 | 0,5 1,5 |  |
|  | =110 | 1,0 3,0 | 1,0 3,0 |  |
| ВБП-10-31,5 ВБЭП-10 ВБМ-10-31,5 | ~220 =220 | 0,7 1,5 | 0,7 1,5 | 6 А (ВБП) 15 А (ВБЭП) |
|  | =110 | 1,3 3,0 | 1,3 3,0 | 12 А (ВБП) 28 А (ВБЭП) |
| ВБЭ-10 (2000…3150) | ~220 | 2,0 | Токи электромагнитов включения выключателей ВБЭ-10 и ВБМ-10 указаны в справочных данных |  |
|  | =220 | 0,7 1,5 |  |  |
|  | =110 | 1,3 3,0 |  |  |

3 А

6 А

10. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с током срабатывания                    3А                  5 А

11.Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

расцепителем от независимого источника питания =220 В с током срабатывания не более 0,5 А или

0,7 А (для ВБМ-10-31,5, ВБЭ-10-31,5(40)/2000…3150 и ВБЭП-10)

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, с:

0,8                 1,6 *           2,4 *             3,2 *               4,0 *

12.Вывод вторичных цепей выключателя:

*на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

на две блочные вилки РП10-22 (только для ВБЭМ-10)

*удлиненный жгут L =               мм, из них                мм в гофрорукаве (в трубке ПХВ) с распущенными концами, маркированными по схеме выключателя

* кроме выключателей ВБЭМ-10

13.Выключатели комплектуются:

ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей

за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой

стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя. Длина жгута (жгутов) –                мм, из них               мм в металлорукаве (в трубке ПХВ).

14. Тип разъема вторичных цепей для выключателей:

- ВБЭ до 1600 А включительно, ВБМ, ВБП и ВБЭП  -       ШР60П47               РБН2-50;

- ВБЭ свыше 1600 А  -        СШР60П50

По согласовавнию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

15.Состав требуемого комплекта монтажных частей для установки каждого выключателя, дополнительные технические требования:

15.1. Блокировки приводов шинного и линейного разъединителей             шт.

15.2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

- катушки электромагнита включения __________________________________________

- катушки электромагнита оперативного отключения _____________________________

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания __________

-    катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10)_____________________

- расцепители максимального тока в сборе  ______________________________________

- катушки расцепителя минимального напряжения  _______________________________

- камеры дугогасительные  (только для ВБЭМ-10) ________________________________

- блоки дугогасительные  (кроме ВБЭМ-10) _____________________________________

- тяговые изоляторы (кроме ВБЭМ-10)  _________________________________________

- опорные изоляторы (только для ВБЭС-10 и ВБЭП-10) ___________________________

от ОАО «НПП «Контакт»                                                     от Заказчика

должность, инициалы, фамилия, контактный телефон                                                 должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

16. Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»:

Выключатель оборудуется:

блокировочным тросиком вниз   L =        мм

блокировочным тросиком вверх  L =        мм

двумя блокировочными тросиками  L1=        мм  L2=        мм

Вывод жгута (жгутов)вторичных цепей:   слева      справа     вверх     вперед

Справочные данные и характеристики выключателей (выбору и  корректировке не подлежат!)

Выключатели ВБМ-10 и ВБП-10 изготавливаются с межполюсными расстояниями 150, 200 и 230 мм, ВБЭП-10 – 200, 240 и 280 мм, выключатели ВБЭ-10 – с межполюсным расстоянием 200 мм, ВБЭМ-10 – 129 мм.

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях:

ВБЭМ-10, ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием 150 и 200 мм,  ВБЭМ-10 - 4 шт.,

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием  230 мм, ВБЭС-10 и ВБЭП-10  - 6 шт.

Длительность сигнала, обеспечиваемая при аварийном отключении  0,06 - 0,14 С.

Ток потребления электромагнита включения, не более (для электромагнитного привода):

| Оперативное напряжение | ВБЭ-10 (630…1600) | ВБЭ-10 (2000…3150) | ВБМ-10-20 ВБЭМ-10 | ВБМ-10-31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 40 А | 70 А | 35 А | 80 А |
| 110 В | 80 А | ### 140 А | 70 А | 150 А |

Напряжение срабатывания расцепителя минимального напряжения (35 - 50) В при Uном=100 В, напряжение возврата - не более 85 В.

Время заводки пружины выключателей ВБП-10 и ВБЭП-10 – не более 20 С.

Примечание. В опросном листе указаны номинальные значения параметров выключателей.