Для выкатных элементов с вакумными выключателями

Форма Б

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей 10 кВ выкатного исполнения

(выкатных элементов) производства НПП «Контакт» г. Саратов

1. Заказчик, потребитель _____________________________________________________

наименование предприятия

2. Место установки выключателя ______________________________________________

наименоваие или номер подстанции, РП, ТП, номера ячеек

3. Номинальное напряжение сети                кВ

4. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры) ____________________________________________

5. Тип заменяемого выключателя: (отметить любым знаком по типу      )     ВМП-10К

ВМП-10П        ВМПЭ       ВМПП        ВМГ-133        ВК-10,ВКЭ-10        ВЭМ,ВЭ    Другой

6. Номинальный ток заменяемого выключателя              А

7.Межполюсное расстояние заменяемого выкатного элемента             мм.

8.Диаметр неподвижного контакта под «тюльпан» заменяемого выключателя, мм       24       36       55

9.Толщина плоского неподвижного контакта ячейки («ножа»), мм:    8      10     12       34 другая

10. Количество поставляемых выключателей              шт., тип и номинальный ток:

| Тип выключат. | Ток отключения, кА | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ВБМ-10 ВБП-10 | 20 31,5 | 630 1000 1600 |
| ВБЭ-10 | 20 | 1000 1600 |
|  | 31,5 40 | 1000 1600 2000 2500 3150 |
| ВБЭП-10 |  | 630 1000 1600 2000 2500 3150 |

11.Оперативное             ШП        ~ 220            =220          =110

другое

напряжение, В:           ШУ        ~ 220            =220          =110

12. В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитами оперативного отключения и включения с токами потребления не более указанных в таблице:

| Тип выключателя | Оперативное напряжение, В | Электромагнит отключения, А | Электромагнит включения, А (только для ВБП и ВБЭП) | Электромагнит заводки пружины (только для ВБП и ВБЭП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБП-10-20 ВБМ-10-20 ВБЭ-10 (630…1600) | ~220 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | =220 | 0,5 1,5 | 0,5 1,5 |  |
|  | =110 | 1,0 3,0 | 1,0 3,0 |  |
| ВБП-10-31,5 ВБЭП-10 ВБМ-10-31,5 | ~220 =220 | 0,7 1,5 | 0,7 1,5 | 6 А (ВБП) 15 А (ВБЭП) |
|  | =110 | 1,3 3,0 | 1,3 3,0 | 12 А (ВБП) 28 А (ВБЭП) |
| ВБЭ-10 (2000…3150) | ~220 | 2,0 | Токи электромагнитов включения выключателей ВБЭ-10 и ВБМ-10 указаны в справочных данных |  |
|  | =220 | 0,7 1,5 |  |  |
|  | =110 | 1,3 3,0 |  |  |

3 А

6 А

13. Выключатели на переменном оперативном токе (ШУ) могут оборудоваться двумя расцепителями максимального тока, работающими по схеме с дешунтированием с током срабатывания:              3 А                     5А

14. Все выключатели могут оборудоваться аварийными расцепителями со следующими параметрами:

расцепителем от независимого источника питания =220В с током срабатывания не более 0,5 А или  0,7 А (для ВБМ(П)-10-31,5, ВБЭП-10, ВБЭ-10-31,5(40)/2000…3150);

расцепителем минимального напряжения с задержкой срабатывания, с:

0,8                1,6                 2,4                3,2                   4,0

15.Вывод вторичных цепей выключателя:

на одну кабельную вилку удлиненного жгута в гофрорукаве L=1200 мм

на одну блочную вилку, установленную сверху на корпусе привода

на одну блочную вилку, установленную на лицевом щите выкатного элемента

на две кабельных вилки удлиненных жгутов, выполненных гибким кабелем (в гофрорукаве)

на две блочных вилки, установленные с задней стороны лицевого щита

на две блочных вилки, установленные с передней стороны лицевого щита

16. Тип разъемов вторичных цепей для выключателей:

- ВБЭ до 1600 А включительно, ВБЭП, ВБМ и ВБП  при одном жгуте          ШР60П47             РБН2-50,

при двух жгутах         ШР48П20                РБН2-26;

- ВБЭ свыше 1600 А при одном жгуте        СШР60П50,     при двух жгутах        СШР55П30

По согласовавнию могут быть установлены  разъемы Harting, Phoenix или других типов. Все разъемы, кроме ШР и СШР устанавливаются за дополнительную плату.

17. Каждый выключатель комплектуется:

ответной частью (ответными частями) разъема (разъемов) вторичных цепей, или:

за дополнительную плату переходным жгутом (жгутами) вторичных цепей для релейного отсека, распаянными с одной стороны на ответную часть разъема вторичных цепей, с другой стороны – распущенные концы, маркированные по схеме выключателя. Длина жгутов – 800 мм для выключателей, поставляемых взамен ВК-10, 1500 мм – для остальных, для К-37 – два жгута 1500 мм, из них 600 мм в металлорукаве.

18. В комплекте с любым выключателем для ячеек КРУН-10Л,  КРУ2-6(10) поставляются два дополнтельных кронштейна для фиксации и довкатывания выкатного элемента, устанавливаемые на боковых стенках ячейки.

19. Дополнительные технические требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

- катушки электромагнита включения ______________________________________________

- катушки электромагнита оперативного отключения _________________________________

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания ______________

-      катушки электромагнита взвода пружины (только для ВБП-10 и ВБЭП-10) _____________

- расцепители максимального тока в сборе  _________________________________________

- катушки расцепителя минимального напряжения  __________________________________

- блоки дугогасительные  ________________________________________________________

- тяговые изоляторы  ____________________________________________________________

-      опорные изоляторы (только для ВБЭ-10 и ВБЭП-10)________________________________

от ОАО «НПП «Контакт»                                                     от Заказчика

должность, инициалы, фамилия, контактный телефон                                                 должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

20. Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»:

межфазное расстояние выключателей: ВБМ и ВБП, мм      150      200      230

ВБЭ и ВБЭП          200      240      280

контакты главной цепи:    с двумя отв.     с четырьмя отв.      специальные

Выключатель оборудуется:

блокировочным тросиком вниз   L =        мм

блокировочным тросиком вверх  L =        мм

двумя блокировочными тросиками  L1=        мм  L2=        мм

жесткой тягой

Вывод жгута (жгутов)вторичных цепей:   слева      справа     вверх     вперед

Справочные данные и характеристики выключателей (выбору  и  корректировке не подлежат!)

Выключатели ВБМ-10 и ВБП-10 изготавливаются с межполюсными расстояниями 150, 200 и 230 мм, ВБЭ-10 – с межполюсным расстоянием 200 мм, ВБЭП-10 – 200, 240 и 280 мм.

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях:

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием 150 мм и 200 мм   - 4 шт.,

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием  230 мм, ВБЭ-10 и ВБЭП-10   - 6 шт.

Длительность сигнала, обеспечиваемая при аварийном отключении  0,06 - 0,14 С.

Ток потребления электромагнита включения, не более (для электромагнитного привода):

| Оперативное напряжение | ВБЭ-10 (630…1600) | ВБЭ-10 (2000…3150) | ВБМ-10-20 | ВБМ-10-31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 В | 40 А | 70 А | 35 А | 80 А |
| 110 В | 80 А | ### 140 А | 70 А | 150 А |

Напряжение срабатывания расцепителя минимального напряжения (35 - 50) В при Uном=100 В, напряжение возврата - не более 85 В.

Время заводки пружины выключателей ВБП-10 и ВБЭП-10 – не более 20 С.

Примечание. В опросном листе указаны номинальные значения параметров выключателей.