- Опросный лист

- по техническим параметрам запасных частей к выключателям вакуумным

- изготавливаемым ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов

1. Заказчик, Потребитель ____________________________________________________________

наименование предприятия

2. Место установки выключателя _____________________________________________________

наименование или номер РП, ТП, номера ячеек

3. Тип РУ (ячейки, шкафа, камеры, выкатного элемента) __________________________________

4.1. Тип выключателя (отметить любым знаком по типу    )

(опросный лист заполняется только для одного типа выключателя)

| ВВА-1,14-20/1000 |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ 3422-001-07619636-2002 |  |  | ВБМ-10-20/ | 1000 |  |  | ВБП-10-20/ | 1000 |  |
| ВВА2-1,14-31,5/1250 |  |  | КУЮЖ.674152.012ТУ | 1600 |  |  | КУЮЖ.674152.012ТУ | 1600 |  |
| КУЮЖ.641857.001 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВБЭМ-10-12,5/800 |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБЭМ-10-20/1000 |  |  | ВБМ-10-31,5/ | 1000 |  |  | ВБП-10-31,5/ | 1000 |  |
| КУЮЖ.674152.014 ТУ |  |  | КУЮЖ.674152.025ТУ | 1600 |  |  | КУЮЖ.674152.025ТУ | 1600 |  |

|  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  | 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБЭ _______-10-20/ | 1000 |  |  | ВБЭ _______-10-31,5/ | 1000 |  |  | ВБЭ _______-10-31,5/ | 2500 |  |
| КУЮЖ.674152.001ТУ | 1600 |  |  | КУЮЖ.674152.016ТУ | 1600 |  |  | КУЮЖ.674152.021ТУ | 3150 |  |

4.2. Выключатель, находящийся в эксплуатации: зав. №_____________, дата выпуска ____________,

месяц, год

| 5. Оперативное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое напряжение U |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШП | ~ 220В |  |  | = 220В |  |  | =110В |  |  |  |  |
| ШУ | ~ 220В |  |  | = 220В |  |  | =110В |  |  |  |  |

| 6. Панель управления : Номер панели управления, по КД 1) |  |
| --- | --- |

(здесь и далее, отметить количество заказываемых единиц, по типу   7  )

7. Электромагнит       ( катушка       ) оперативного отключения, с током потребления не более:

| Тип выключателя |  | Переменный ток ~ 220В |  |  | Постоянный ток = 220В |  |  |  |  |  | Постоянный ток = 110В |  |  |  |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | Iоткл, А |  |  |  |
| ВВА-1,14 |  | 1 А |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВА2-1,14 |  | 1 А |  |  | - |  |  | 1,2 А |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭМ-10 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | 1,5 А |  |  | 0,9 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ-10-20 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | 1,5 А |  |  | 0,9 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ-10-31,5 |  | 1,5 А |  |  | 0,7 А |  |  | 1,5 А |  |  | 1,3 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-20 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | 1,5 А |  |  | 0,9 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 1600 (016ТУ) |  | 2 А |  |  | - |  |  | 1,5 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 3150 (021ТУ) |  | 1,5 А |  |  | - |  |  | 1,5 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |

8. Расцепитель максимального тока       ( катушка       ), работающий по схеме с дешунтированием,

Расцепитель от независимого источника      ( катушка       ), с током срабатывания не более:

| Тип выключателя |  | РНИ Переменный ток ~ 220В |  |  | РНИ Постоянный ток = 220В |  |  |  |  |  | Расцепитель максимального тока |  |  |  |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | Iоткл, А |  |  |  |
| ВВА-1,14 |  | 1 А |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВА2-1,14 |  | 1 А |  |  | - |  |  | 1,2 А |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭМ-10 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ-10-20 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ-10-31,5 |  | 0,7 А |  |  | 0,7 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-20 |  | - |  |  | 0,45 А |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 1600 (016ТУ) |  | - |  |  | 0,5 |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 3150 (021ТУ) |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  | 3 А |  |  | 5 А |  |  |  |  |  |  |  |

9. Расцепитель минимального напряжения     ,  ( катушка       ) с задержкой срабатывания:

| Тип выключателя | Uном=100В; Uсрабатывания=3550В; Uвозврата≥85В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | tудерж, c |  |  |  |
| ВБЭМ-10 | 0,8 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ-10-20; ВБЭ-10-20; ВБЭ-10-31,5/ 1600 (016ТУ); ВБЭ-10-31,5/ 3150 (021ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 с |  |  | 1,6 с |  |  | 2,4 с |  |  | 3,2 с |  |  | 4,0 с |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип выключателя | Uном ~220В, 50Гц; Uсрабатывания=3570% Uном; Uвозврата≥85% Uном . |  |  | Uном ~220В, 50Гц; Uсрабатывания=1035% Uном; Uвозврата≥85% Uном . |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | tудерж, c |  |  |  |
| ВВА-1,14; ВВА2-1,14 | 03 с |  |  | 03 с |  |  |  |  |  |  |  |

10. Электромагнит включения      ( катушка       ), с током потребления не более (справочные данные):

| Тип выключателя |  | Переменный ток ~ 220В |  |  | Постоянный ток = 220В |  |  | Постоянный ток = 110В |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | Iвкл, А |  |  |  |
| ВВА-1,14 |  | 12 А |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВА2-1,14 |  | 50 А |  |  | 15 А |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭМ-10 2) |  | 40 А |  |  | 40 А |  |  | 80 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБМ-10-20 |  | 35 А |  |  | 35 А |  |  | 70 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБМ-10-31,5 |  | 45 А |  |  | 45 А |  |  | 85 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-20 2) |  | 40 А |  |  | 40 А |  |  | 80 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 1600 (016ТУ) 2) |  | 45 А |  |  | 45 А |  |  | 95 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБЭ-10-31,5/ 3150 (021ТУ) 2) |  | 60 А |  |  | 60 А |  |  | 120 А |  |  |  |  |  |  |  |

11. Привод пружинный в сборе     , для выключателей ВБП-10-20; ВБП-10-31,5:

Электромагнит включения (может заказываться отдельно). Параметры:

| Тип выключателя |  | Переменный ток ~ 220В |  |  | Постоянный ток = 220В |  |  |  |  |  | Постоянный ток = 110В |  |  |  |  |  | Другие параметры |  |  |  | Наименование, номер по КД 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | Iвкл, А |  |  |  |
| ВБП-10-20 |  | 2 А |  |  | 0,45 А |  |  | 1,5 А |  |  | 0,9 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБП-10-31,5 |  | 1,5 А |  |  | 0,7 А |  |  | 1,5 А |  |  | 1,3 А |  |  | 3 А |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры электромагнита взвода пружины:

| Тип выключателя |  | Переменный ток ~ 220В |  |  | Постоянный ток = 220В |  |  | Постоянный ток = 110В |  |  | Другие параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uном, В | Iзаводки, А |  |
| ВБП-10-20 |  | 3 А |  |  | 3 А |  |  | 6 А |  |  |  |  |  |
| ВБП-10-31,5 |  | 6 А |  |  | 6 А |  |  | 12 А |  |  |  |  |  |

| Номер пружинного привода, по КД 1) |  |
| --- | --- |

| 12. Блок дугогосительный 3) : Номер блока дугогосительного, по КД 1) |  |
| --- | --- |

| 13. Блок защелок 3) : Номер панели управления, по КД 1) |  |
| --- | --- |

14. Опорные изоляторы (только для ВБЭ-10) ИО8-80      .

15. Дополнительные технические требованиия:

от ОАО «НПП «Контакт»					от Заказчика

должность, инициалы, фамилия, контактный телефон                                              должность, инициалы, фамилия, контактный телефон

Комплектность поставки запасных частей определяется спецификацией к Договору (контракту) на поставку.

1) Заполняется специалистами ОАО «НПП «Контакт»;

2) В электромагнитах применяется две катушки.

3) Для выключателей ВБ-10-20, ВБ-10-31,5, ВБЭ-10-20,  ВБЭ-10-31,5/1600 (016ТУ),  ВБЭ-10-31,5/3150 (021ТУ))