|  | Приложение №2 к РГИ № Опросный лист |
| --- | --- |
| по техническим параметрам вакуумных выключателей ВБЭТ-35 III УХЛ1, ВБЭТ-27,5 IV УХЛ1 изготавливаемых ОАО «НПП «Контакт» г. Саратов ф.(845-2)35-77-25, т. 35-77-60. |  |

- 1  Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

- 2  Наименование подстанции____________________________________

3  Количество выключателей      __________ шт. в т. ч.:

3.1 ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1         __________ шт.

3.2 ВБЭТ-35 III-25/1250 УХЛ1       __________ шт.

3.3 ВБЭТ-35 III-25/1600 УХЛ1       __________ шт.

3.4 ВБЭТ-27,5 IV-25/630 УХЛ1      __________ шт.

3.5 ВБЭТ-27,5 IV-25/1250 УХЛ1    __________ шт.

3.6 ВБЭТ-27,5 IV-25/1600 УХЛ1    __________ шт.

- 4  Тип привода выключателя. Здесь и далее нужное отметить V.

  пружинный ППУ-600 (только для выключателей ВБЭТ-35)

  электромагнитный ПЭМУ

- 5   По заказу выключатель может комплектоваться вводами IV для районов с очень сильной степенью загрязнения (за отдельную плату).

6  Оперативное напряжение питания привода:

|  | Переменный ток | ## Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШП |  230 В |  220 В |  110 В |
| ШУ |  230 В |  220 В |  110 В |

- 7  Трансформаторы тока устанавливаются по 2 шт. на полюс. Варианты исполнения встроенных трансформаторов тока  ТВ-35 II и отпаек на номинальный первичный ток указать в таблице.

Таблица:

| Тип трансформа-тора и вариант исполнения | Номинальный ток, А |  | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности, (ВА) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | вторичный | 0,2 S | 0,5 S | 0,5 | 1 (5Р) | 3 (10Р) | 10 (10Р) |
|  150/5 ТВ-35-II для защиты |  50  75  100  150 | 5 |  |  | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
|  150/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  50  75  100  150 |  |  | - - - - | - - - 10 | - 5 5 - | 3 - - - |  |
|  300/5 ТВ-35-II для защиты |  100  150  200  300 |  |  |  | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - |
|  300/5 ТВ-35-II-4 для измерений |  100  150  200  300 |  | - - - 30 | - - 30 !50 | 10 20 - - | - - - - |  |  |
|  600/5 ТВ-35-II для защиты |  200  300  400  600 |  |  |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - |
|  600/5 ТВ-35-II-1 для защиты и измерений |  200  300  400  600 |  |  |  | 5 10 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
| ! 600/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  200  300  400  600 |  | - - - 30 | - 20 30 - | 15 - - - |  |  |  |
|  1000/5 ТВ-35-II для защиты и измерений |  400  600  750 1000 | 5 |  |  | - - 30 30 | - 30 - - | 40 - - - | - - - - |
|  1000/5 ТВ-35-II-6 для измерений |  400  600  750 1000 |  | 10 20 40 50 | - - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  1200/5 ТВ-35-II для защиты и измерений |  600  800  1000  1200 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  1200/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  600  800  1000  1200 |  | - 30 30 30 | 30 - - - |  |  |  |  |
|  1500/5 ТВ-35-II для защиты и измерений |  600  750  1000  1500 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  1500/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  600  750  1000  1500 |  | 30 30 30 30 | - - - - |  |  |  |  |

По заказу на каждый полюс один из двух  трансформаторов тока (нечетный) со стороны привода устанавливается для измерений (для коммерческого учёта).

8 В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания, А |  | Время задержки срабатывания, секунд |
| --- | --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт) | ##  3 |  5 | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания работающий от постоянного тока при 220 В (1 шт) |  0,45 |  | Без задержки срабатывания |

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводом – 4 шт.

- 9   Установка ограждения на шкаф привода.

- 10  Дополнительные технические требования

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.